BẢNG THÔNG TIN CÔNG SUẤT MÁY

| Model tổ máy | Điện áp | Số Pha | Tần số | Hệ số cs | Công suất chính kế PRP | Dòng PRP | Công suất dự phòng khẩn cấp ESP | Dòng ESP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1375-IS | 230/400* V | 3 | 50 Hz | 0.8 | 1250 kVA | 1000 kW | 1800 A | 1375kVA | 1100 kW | 1980 A |

(*) Có thể điều chỉnh được.

# Hình ảnh mang tính chất tham khảo

# CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Công suất liên tục:

Được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 8528-1. Là công suất ở chế độ hoạt động không hạn chế số giờ trong năm với các mức tải khác nhau. Khả năng quá tải cho phép thêm 10% trong 60 phút là có sẵn cho mỗi chu kỳ hoạt động 12 giờ.

Công suất dự phòng:

Được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 8528-1. Là công suất áp dụng cho cung cấp điện khẩn cấp trong suốt thời gian gián đoạn điện lưới, sử dụng mức giới hạn tối đa 500h mỗi năm trong chu kỳ thời gian hoạt động tối đa là: tại 100% tải chỉ với mức 25h trong 1 năm, tại 90% tải với mức 200h trong 1 năm.

Không cho phép quá tải thêm khi chạy ở mức công suất này.

Các tiêu chuẩn thao khảo:

Các dữ liệu điện nêu ra được tính toán theo nhiệt độ môi trường 25°C áp suất khí quyển 99kPa, độ ẩm tương đối 30% và ở độ cao không quá 1000 m so với mực nước biển. Đối với các điều kiện khác các thông số sẽ biến đổi vui lòng tham khảo các hệ số thay đổi phù hợp với động cơ này.

Chất lượng điện áp phát ra tuân theo các tiêu chuẩn và quy cách như CEI 2-3, IEC 34-1, EN14214, VDE 0530, BS 5514-1, CAN/CSA – C22.2

| THÔNG SỐ CHUNG CỦA TỔ MÁY |
| --- |
| Nhà sản xuất | OEM CUMMINS | Độ ồn máy có vỏ | 73±5 dbA/7m |
| Nước sản xuất | China | Độ ồn máy không vỏ | 85±5 dbA/7m |
| Kích thước máy có vỏ chống ồn (mm) | 5800×2280×2800 | Vỏ chống ồn | Tùy chọn |
| Kích thước máy không vỏ chống ồn (mm) | 4470×2000 ×2820 | Dung tích thùng nhiên liệu | Tùy chọn |
| Trọng lượng máy có vỏ (kg) | 10700 | Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diezen |
| Trọng lượng máy không vỏ (kg) | 8600 | Thiết bị bao gồm | Tổ máy trọn bộ |

| THÔNG SỐ PHẦN ĐỘNG CƠ |
| --- |
| Hãng sản xuất | CUMMINS | Tỷ số nén | 15:1 |
| Ký hiệu | QSK38-G5 | Phương pháp điều tốc | Điện tử |
| Nước sản xuất | China | Phương pháp bôi trơn | Bơm dầu |
| Số vòng quay định mức | 1500 vòng/phút | Phương pháp làm mát | Bằng nước |
| Công suất (Prime power) | 1107 kWm | Lọc nhiên liệu | Toàn phần |
| Công suất (standby power) | 1224 kWm | Lọc dầu nhớt | Toàn phần |
| Kiểu động cơ | Diezen, 4 thì | Dung tích dầu bôi trơn | 166,6 L |
| Kiểu nạp khí | Turbo tăng áp, Aftercooled | Loại dầu bôi trơn | 15W40 – CF4 |
| Kiểu buồng đốt | Xoáy lốc, trực tiếp | Tiêu thụ nhiên liệu mức 25% tải liên tục | 81 L/H |
| Số xy lanh, cách bố trí | 12, Kiểu V | Tiêu thụ nhiên liệu mức 50% tải liên tục | 154 L/H |
| Dung tích xy lanh | 37.7 L | Tiêu thụ nhiên liệu mức 75% tải liên tục | 206 L/H |
| Đường kính * Hành trình Piston | 159X159 mm | Tiêu thụ nhiên liệu mức 110% tải liên tục | 274 L/H |

| THÔNG SỐ PHẦN ĐẦU PHÁT |
| --- |
| Hãng sản xuất | STAMFORD | Kiểu đấu nối | Hình sao |
| Ký hiệu | PI734B | Loại Roto | Kiểu một điện áp |
| Nước sản xuất | China | Hệ thống làm mát | IC01 |
| Số pha / dây | 3 pha / 4 dây | Kiểu kích từ | Tự kích từ |
| Số cực từ | 4 | Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR |
| Kiểu ổ đỡ | 1 | Dao động điện áp | ≤ ±1% |
| Hệ số công suất | 0.8 | Cấp bảo vệ / Cấp cách điện | IP23 / H |
| Tần số | 50Hz | Hệ số tác động sóng điện thoại | THF<2%, TIF <40 |
| Điện áp định mức | 230 / 400 V | Khả năng chịu vượt tốc tối đa | ≤125% |

| THÔNG SỐ PHẦN BẢNG ĐIỀU KHIỂN |
| --- |
| Kiểu bảng điều khiển | Bảng điều khiển kỹ thuật số sử dụng bộ điều khiển Deepsea 6120 màn hình LCD |
| Hãng sản xuất | Deepsea (UK) |
| Ký hiệu DSE 6120 | Tự động giám sát điều khiển bảo vệ máy Tự động giám sát điện lưới, tự động khởi động máy và điều khiển ATS khi điện lưới lỗi. |
| Màn hình hiển thị LCD | - Hiển thị các thông số của máy phát bao gồm: Điện áp, Tần số, Dòng điện, Kva, Kw, Cos phi, áp suất dầu, nhiệt độ nước, điện áp ắc quy, thời gian vận hành máy, các lỗi của máy, mức nhiên liệu trong bình - Hiển thị các thông số của điện lưới kết nối bao gồm: Điện áp 1 pha 3 pha |
| Chức năng bảo vệ | - Cảnh báo bảo vệ máy bằng màn hình và LED biểu tượng: Áp suất dầu thấp, nhiệt độ động cơ cao, điện áp cao/thấp, tần số cao/thấp, vượt tốc, dưới tốc độ cho phép, hết nhiên liệu, quá dòng, quá tải, lỗi thiếu điều kiện tiêu chuẩn để hoạt động - Dừng khẩn cấp và bảo vệ máy: Dầu bôi trơn thấp, nhiệt độ động cơ cao, điện áp cao/thấp, quá tải/ngắn mạch, vượt tốc/dưới tốc độ định mức, điện áp ắc quy thấp/cao, tần số thấp/cao, lỗi khởi động, dừng khẩn cấp |
| Phương pháp vận hành | Từ xa hoặc phím bấm, tự động hoặc không tự động Sử dụng phím bấm mềm điều khiển máy: Tự động, bằng tay, nhật ký, thay đổi màn hình, kiểm tra hệ thống, khởi động máy, dừng máy |

| PHỤ KIỆN CHỌN THÊM CHO TỔ MÁY |
| --- |
| Dây cáp điện | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
| Chuyển nguồn tự động (ATS) | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
| Cầu dao đảo chiều | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
| Bồn chứa nhiên liệu phụ | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
| Ống thoát khí xả kéo dài | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
| Hộp thoát khí nóng | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
| Bộ xạc ắc quy tự động | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
| Tủ hòa đồng bộ | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
| Xe Rơ-mooc lưu động | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |

( Do các sản phẩm luôn được cải tiến liên tục, nên có thể một số thứ sẽ thay đổi mà không thông báo trước. )

# Text boxes

- POWERED BY CUMMINS là một dòng sản phẩm máy phát điện cao cấp, chất lượng và uy tín, được chọn lựa và đặt hàng sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO14001, CE…

- Sử dụng động cơ Diesel công nghiệp 4 kỳ với thương hiệu nổi tiếng Cummins (Mỹ).

- Đầu phát thương hiệu Stamford của UK mạnh mẽ với hệ thống cách điện cách nhiệt cấp cao nhất là H, và phần cách điện được làm bằng nhựa nhiệt đới epoxy, được sử dụng như là tiêu chuẩn. Đầu phát điện sử dụng dây đồng 100% & làm việc đủ 100% công suất với cấp bảo vệ IP23

- Bảng điều khiển, bảo vệ máy được trang bị là hệ thống điều khiển tự động kỹ thuật số tiên tiến Deepsea Plc của UK, giao diện thân thiện sử dụng đơn giản với màn hình LCD, dễ dàng mà không cần nhiều kiến thức kỹ thuật. Hệ thống điều khiển chức năng AMF có thể tự động khởi động và dừng máy, và điều khiển ATS trong trường hợp khẩn cấp máy có thể báo động và dừng lại.

- Công nghệ chế tạo máy đạt tiêu chuẩn cao, máy phát đảm bảo chống rung và tiếng ồn thấp, tuổi thọ của các thiết bị cao. Chế độ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các chi tiết quay. vỏ máy chống được mọi thời tiết, bắt vít kiểu mô-đun trước khi sơn vỏ (phù hợp tiêu chuẩn 2000/14/CE ) với cách cửa ra vào, các khe tản nhiệt làm mát, cửa thay dầu... Các mục này dành sự linh hoạt cao để cho dễ bảo trì..

- Tất cả các sản phẩm và các thành phần là nguyên mẫu từ nhà máy. Một thủ tục kiểm soát chất lượng chặt chẽ trong nhiều giai đoạn  trước khi xuất xưởng đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt  tuổi thọ cao và làm việc tin cậy.

Nhà phân phối:

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyễn Huy

VPGD: Biệt thự số 31- Lô BT2- KĐT Pháp Vân- Tứ Hiệp – Hoàng Mai- HN

Nhà máy: Cụm Công Nghiệp Hà Bình Phương- Liên Phương – Thường Tín - HN

Điện Thoại: 0243 533 40480 Fax: 0243 533 4081

www.nguyenhuypower.com, email: lienhe@nguyenhuy.com.vn

vn